**Ausschreibungstext Walpol Dachventilator Serie WDV – A / 230V :**

Dachventilator vertikal ausblasend. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium. Grundrahmen mittiefgezogener Einströmdüse aus verzinktem Stahlblech, 40 µm pulverbeschichtet RAL 7030.

Vogelschutzgitter pulverbeschichtet RAL 9005.

Freilaufendes Radiallaufrad aus  Aluminium, rückwärtsgekrümmt. Laufrad nach

VDI 2060, Güteklasse Q 6,3,dynamisch in 2 Ebenen gewuchtet.

Spannungssteuerbarer  IEC Normmotor, außerhalb des Luftstromes (gem. VDI 2052), für Fördermitteltemperaturen von bis zu 120°C geeignet. Motorschutz durch integrierten Thermokontakt mit ausgeführtenLeitungen zum Anschluss an ein Motorschutzgerät. Steuerbar durch Transformator,

Klemmkasten am Motor IP54.

Aufstellung im Außenbereich.  
Einbaulage vertikal.